- 箱式变电站的维护和日常保护

- 发布时间：2015-12-10

- （1）产品中所有元件按各自规定的技术要求进行维护。 
    （2）若选用的变压器为油浸式，每年应按规定至少进行一次油样分析检查。 
    （3）运行中的高压开关设备，经20次带负荷或2000次无负荷分合闸操作后，应检查触头情况和灭弧装置的损耗程度，发现异常应及时检修或更换。 
    （4）低压开关设备自动跳闸后，应检查分析跳闸原因，待排队故障后，方能重新投运。 
    （5）避雷器每年应在雷雨季节到来之前进行一次预防性试验。 
    （6）检修高压开关设备或整体维修时，必须先切断变电站进线电。

    预装式变电站在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守电力部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项： 

    变压器安装
    1、用户收货时应按有关规定仔细检查，对于不马上安装的产品，应按正常使用条件规定，存放于适当的场所。 
    2、产品应采用专用吊具底部起吊。如图3 
    3、产品水平安放在事先做好的基础上，装好四只地脚螺栓（可采用二次浇灌法），然后将产品底座与基础之间的缝隙用水泥沙桨抺封，以免雨水进入电缆室。通过高、低压室的底封板接入高、低压电缆。 
    4、电缆与穿管之间的缝隙密封防水。 
    5、电站高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线，均应在变电站附近设置高压侧进线的明显可见的断口（如跌落式熔断器等）。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否可能带电。以确保维修操作人员的安全。 
    6、产品安装就位后应做好可靠接地：电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别由安装部门直接接地。所在接地应共用一组接地装置，其接地电阻应小于4欧姆，从接地网引至本产品的接地引线应不少于两条。